Уральский государственный технический университет

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Водоснабжение и водоотведение»

Тема: Расчёт системы водоснабжения малого посёлка

Выполнил: Иванов И.И.
Группа: ВВ-301
Проверил: Петрова А.С.

Екатеринбург, 2026

# Содержание

[Откройте в Word и нажмите Ctrl+A → F9 для обновления содержания]

# Введение

Целью данной курсовой работы является проектирование системы водоснабжения малого посёлка с определением расчётных расходов воды и гидравлическим расчётом трубопровода.

В процессе работы определяются среднесуточные, среднечасовые и максимальные расходы воды, подбирается диаметр трубопровода из условия обеспечения экономической скорости, а также рассчитывается требуемый напор насосной станции.

# Исходные данные

| Обозначение | Наименование | Значение | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| Qсут | Среднесуточный расход воды | 3600 | м³/сут |
| Kmax.ч | Коэффициент максимальной часовой неравномерности | 1,7 |  |
| vэк | Экономическая скорость движения воды в трубах | 1 | м/с |
| Hсв | Свободный напор в распределительной сети | 10 | м |
| l | Длина расчётного участка трубопровода | 500 | м |
| i | Гидравлический уклон | 0,005 | м/м |

# 1. Определение расчётных расходов воды

Определение средних и максимальных расходов воды в системе водоснабжения.

Средний часовой расход воды, Qч, рассчитывается по формуле:

Qч = Q_sut / 24 = 3600 / 24 = 150 м³/ч	(1)

Средний секундный расход воды, Qс, рассчитывается по формуле:

Qс = Q_sut * 1000 / 86400 = 3600 * 1000 / 86400 = 41,667 л/с	(2)

Максимальный часовой расход воды, Qmax.ч, рассчитывается по формуле:

Qmax.ч = Q_chas * K_max_ch = 150 * 1,7 = 255 м³/ч	(3)

Максимальный секундный расход воды, Qmax.с, рассчитывается по формуле:

Qmax.с = Q_max_chas * 1000 / 3600 = 255 * 1000 / 3600 = 70,833 л/с	(4)

# 2. Гидравлический расчёт трубопровода

Подбор диаметра трубопровода и определение требуемого напора.

Расчётный диаметр трубопровода, Dрасч, рассчитывается по формуле:

Dрасч = sqrt(4 * Q_max_sek / (1000 * pi * v_ek)) = sqrt(4 * 70,8333 / (1000 * pi * 1)) = 0,3003 м	(5)

где Диаметр определяется из условия обеспечения экономической скорости. Q переведён из л/с в м³/с делением на 1000.

Диаметр трубопровода, D, рассчитывается по формуле:

D = D_raschet * 1000 = 0,3 * 1000 = 300,3 мм	(6)

Потери напора на расчётном участке, h, рассчитывается по формуле:

h = i_hydr * l_pipe = 0,005 * 500 = 2,5 м	(7)

Требуемый напор насосной станции, Hнас, рассчитывается по формуле:

Hнас = h_poteri + H_sv = 2,5 + 10 = 12,5 м	(8)

# Графическая часть

[Графическая часть формируется отдельно — блок-схема и генплан не входят в автоматический расчёт]

# Заключение

В результате выполненного расчёта системы водоснабжения малого посёлка определены расчётные расходы воды: средний секундный расход составляет 41.667 л/с, максимальный секундный — 70.833 л/с. Расчётный диаметр трубопровода составляет 0.3003 м (300.3 мм). Потери напора на участке длиной 500 м — 2.500 м, требуемый напор насосной станции — 12.50 м. Скоростной режим соответствует нормативным требованиям СП 31.13330.

# Список использованных источников

1. СП 31.13330.2021. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. М.: Минстрой России, 2021.

2. Абрамов Н.Н. Водоснабжение. — М.: Стройиздат, 1982. — 440 с.

3. Шевелев Ф.А., Шевелев А.Ф. Таблицы для гидравлического расчёта водопроводных труб. — М.: Стройиздат, 1984. — 116 с.